Устройства водоочистные

обратноосмотические

серии "Гейзер" типа RO

Руководство

по монтажу и эксплуатации

|  | ГЕЙЗЕР RO1-4040 XLP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Установка обратного осмоса RO1 с низконапорной мембраной.

Краткое описание

1. Общие сведения

Установка водоочистная серии RO1 с низконапорной мембраной предназначена для очистки и снижения общей минерализации воды подземных и поверхностных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения по Сан-ПиН 2.1.4.1074-01.

## 2. Технические характеристики установки

- производительность (при температуре воды +25ОС) – cм. табл. 1

- селективность мембраны 95-98%;

- потребление исходной воды – не менее 1,5 м3/час (25 л/мин);

- температура исходной воды – от +5ОС до +40ОС;

- рабочее давление  – 7 bar

- размеры установки:  высота – 1360 мм, длина – 300 мм, ширина – 400 мм;

- масса установки: 14 кг.

Таблица 1. Производительность установки при различном входном давлении

(солесодержание исходной воды 1000 мг/л, температура 25°C)

| давление на входе, bar | производительность по фильтрату при t = 25°C, литр/мин | расход концентрата, литр/мин |
| --- | --- | --- |
| 2 | 0.8 | 20-30 |
| 3 | 1.9 |  |
| 4 | 2.8 |  |
| 5 | 3.7 |  |
| 6 | 4.6 |  |
| 7 | 5.4 |  |

Примечание. При солесодержании исходной воды более 1000 мг /л выходные параметры установки могут существенно отличатся от заявленных в паспорте. В этом случае, для уточнения выходных параметров установки необходимо предоставить полный анализ  исходной воды.

## 3. Требования к качеству исходной воды

Качество исходной воды, поступающей в установку, должно соответствовать требованиям ГОСТ 2761-84 (таблица 2):

Таблица 2.

| № п/п | Показатель, ед. изм. | Величина показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Общая минерализация, мг/л Мутность, ЕМФ рН Содержание свободного хлора, озона, мг/л Нефтепродукты, мг/л Общая жесткость, мг-экв/л Содержание железа, мг/л Содержание марганца, мг/л Содержание кремния, мг/л | не более 1000 не более 1,0 3(10 не более 0,1 отсутствие не более 0,5 не более 0,1 не более 0,1 не более 1,0 |

4. Состав установки:

- корпус мембраны МЭ с мембранным элементом;

- ротаметр Р1 служит для контроля потока концентрата;

- ротаметр Р2 служит для контроля производительности установки по фильтрату;

- манометр М1 показывает входное давление воды.;

- манометр М2 показывает давление на выходе мембранного блока. По показаниям манометров (перепад давления) определяется степень загрязненности мембраны.

- вентиль В1 служит для регулирования рабочего давления и расхода воды в магистрали концентрата;

- кран К1 для перекрытия воды на входе в установку;

- рама.

5. Работа установки:

Перед началом работы установку необходимо промыть, т.к.  мембрана заполнена консервантом.

Для первичной промывки установки необходимо:

- соединить вход установки с источником водоснабжения;

- подсоединить линию концентрата к канализации;

- с помощью дополнительных шлангов соединить выход фильтрата с канализацией;

- полностью открыть вентиль В1 на линии концентрата;

- открыть кран К1 на входе в установку;

- подать холодную воду на установку;

- убедиться в герметичности трубопроводов. При наличии течи подтянуть соединения.

В течение 15 минут сливать воду с выходов концентрата и фильтрата  в канализацию, используя шланги (не входят в комплект поставки).

После окончания промывки мембраны можно приступать к настройке установки. Для этого:

- соединить линию фильтрата с емкостью для чистой воды;

- полностью открыть вентиль В1 на линии концентрата;

- подать холодную воду на установку;

Установите расход концентрата на уровне 25-30 л/мин (по ротаметру Р1), постепенно прикрывая вентиль В1.

Чрезмерное закрытие вентиля В1 и уменьшение потока концентрата может привести к ухудшению качества фильтрата и снижению срока службы мембранного элемента.

# 6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель ООО "Акватория" (группа компаний "Гейзер") гарантирует соответствие установки для  получения обессоленной воды серии "Гейзер" типа RO требованиям ТУ 3697-005-48981941-02.

- Гарантийный срок начинается со дня продажи потребителю, указанного в данном руководстве.

- По условиям гарантии продавец обязуется в течение 12 месяцев с момента продажи оборудования провести за свой счет ремонт или замену любой части установки, которая будет признана дефектной по причине дефекта материала или изготовления. Срок действия гарантийных обязательств не распространяется на сменные фильтрующие элементы (мембраны).

- Гарантия признается действительной только при предъявлении данного руководства по эксплуатации с отметкой о дате продажи и штампом продавца.

- Гарантия признается действительной только в том случае, если товар будет признан неисправным при отсутствии нарушения покупателем правил использования, хранения и транспортировки, действия третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы.

- Гарантией не предусматриваются претензии на технические параметры товара, если они находятся в пределах, установленных изготовителем.

- Гарантийное обслуживание не производится в отношении частей, обладающих повышенным износом или ограниченным сроком использования.

- Преждевременный выход из строя заменяемых частей изделия в результате чрезмерной загрязненности воды не является причиной замены или возврата изделия или заменяемых частей.

- Гарантия считается недействительной, если имел место несанкционированный доступ для ремонта, модификации и других изменения конструкции, при повреждениях, вызванных неправильным использованием, нарушением технической безопасности, механическими воздействиями и атмосферными влияниями.

- В случае признании гарантии недействительной, покупатель обязан возместить продавцу все расходы, понесенные им вследствие предъявления необоснованной претензии.

7. Комплект поставки.

В комплект поставки входят:

- установка «Гейзер RO1–4040XLP» – 1 шт.

- мембрана обратного осмоса – 1 шт.

- руководство по монтажу и эксплуатации – 1 шт.

8. Свидетельство о приёмке.

Установка для получения обессоленной воды "Гейзер RO1 – 4040XLP ",

заводской номер - № RO1.4040.XLP _______,  соответствует технической документации ТУ 3697-005-48981941-02, и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска: ___________________________

Подписи лиц, ответственных за приемку ________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Паспортная производительность установки рассчитывается при температуре исходной воды 25±2 ºС. При понижении температуры исходной воды производительность установки для получения обессоленной воды падает. Ниже приведен поправочный коэффициент (KT) для расчета производительности мембранного элемента в зависимости от температуры исходной воды:

| t, ºC | KT | t, ºC | KT | t, ºC | KT | t, ºC | KT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,40 | 2,2422 | 11,12 | 1,6796 | 17,84 | 1,2751 | 24.56 | 1,0111 |
| 4,96 | 2,1877 | 11,68 | 1,6407 | 18,40 | 1,2468 | 25,00 | 1,0000 |
| 5,52 | 2,1347 | 12,24 | 1,6028 | 18,96 | 1,2193 | 25,68 | 0,9891 |
| 6,08 | 2,0833 | 12,80 | 1,5659 | 19,52 | 1,1925 | 26,24 | 0,9783 |
| 6,64 | 2,0332 | 13,36 | 1,5300 | 20,08 | 1,1664 | 26,80 | 0,9677 |
| 7,20 | 1,9846 | 13,92 | 1,4951 | 20,64 | 1,1410 | 27,36 | 0,9572 |
| 7,76 | 1,9373 | 14,48 | 1,4611 | 21,20 | 1,1162 | 27,92 | 0,9469 |
| 8,32 | 1,8913 | 15,04 | 1,4280 | 21,76 | 1,0915 | 28,48 | 0,9367 |
| 8,88 | 1,8466 | 15.60 | 1,3958 | 22,32 | 1,0702 | 29,04 | 0,9267 |
| 9,44 | 1,8031 | 16.16 | 1,3644 | 22,88 | 1,0517 | 29,60 | 0,9168 |
| 10,00 | 1,7608 | 16,72 | 1,3338 | 23,44 | 1,0367 | 30,00 | 0,9071 |
| 10,56 | 1,7197 | 17,28 | 1,3041 | 24,00 | 1,0224 |  |  |